|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA  w Bydgoszczy - sp. z o.o.**  **ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604** | | |
| **KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ**  **Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142**  **REGON 090563842**  **NIP 554 030 92 41**  **Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy**  **XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  **Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł**  **Nr BDO 000024031** | | ZARZĄD SPÓŁKI:  Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki  Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska  Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga  Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki | TELEFON: 52 586 06 00  FAX: 52 586 05 93  52 586 05 83  adres e -mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl  sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl  adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl | |

NO.071/0028/2024Bydgoszcz, dnia 20.08.2024r.

**Pan Szymon Róg**

Radny Rady Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

dot. interpelacji nr RM.0003.39.1.2024

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o., w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą problemu z odpływem ścieków z budynku przy   
ul. Fiołkowej 8 w Bydgoszczy informuje, że przyłącze (odcinek łączący od kanału do granicy nieruchomości) został wybudowany i odebrany protokolarnie w dniu 06 sierpnia 1999 r. przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z dokumentacją projektową dla nieruchomości przy   
ul. Fiołkowej 8 zostało wykonane przyłącze do istniejącego wówczas szamba.

Odcinek tego przyłącza został przekazany na stan majątkowy do MWiK. Przyłącze należące do Spółki jest w dobrym stanie technicznym – ocena na podstawie przeglądu TV z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Problemem jest odcinek kanalizacji należący do właściciela nieruchomości, który zaadoptował istniejące szambo na studnię rewizyjną. Przez szambo została poprowadzona rura tworzywowa, która wisi bez żadnego mocowania na długości ok. 3,5 m ( rozpiętość szamba). W studni nie ma w sposób prawidłowy wykonanego dna, nie ma też kinety, co jest elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przepływu ścieków.

Rozwiązaniem jest wykonanie przez właściciela nieruchomości naprawy w należącej do niego studni, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej.

Dodatkowo, wykonując kontrolę w zakresie zgłoszonego problemu niesprawności przyłącza, zostało stwierdzone nielegalne odprowadzanie wód opadowych z terenu nieruchomości do kanalizacji sanitarnej (podłączone rynny), co jest niezgodne z przepisami.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. NO a/a.